Поражение электрическим током при работе под ВЛ-10кВ

На устранение повреждений после гидравлических испытаний на тепловых сетях в соответствии с план графиком устранения повреждений допускающим и выдающим наряд-допуск было дано задание, а также выписан наряд-допуск с указанием мер безопасности.  Были назначены руководитель и производитель работ, определены члены бригады, проведен целевой инструктаж. При этом допускающий не выполнил все условия по подготовке рабочего места, допустил бригаду на рабочее место не находясь на вышеуказанном объекте, и не указав о наличии ВЛ-10кВ в наряде-допуске. Машинисту автокрана было показано непосредственное место работы, в результате чего кран был установлен под действующей ВЛ-10кВ, где от стрелы до нижнего провода ВЛ было около 2-х метров.

Автокран с машинистом принадлежали субподрядной организации, которая по договору предоставлял спецтранспорт. Не проверив наличие требуемой технической документации, а также необходимой сигнализации автокран был допущен к работе.  Были выставлены выдвижные опоры крана, и отцеплен грузовой узел крана, для чего стрела краны была приподнята, чем самым приблизив стрелу к нижнему проводу действующей ВЛЭП. Один из членов бригады, проходя рядом с передней опорой крана, чтобы не потерять равновесие прикоснулся к выдвижной опоре крана, тем самым попав под электрическое напряжение, появившееся на металлических частях автокрана, в результате нахождения его стрелы на недопустимой близости от нижнего провода ВЛ 10 кВ. Шедший позади второй член бригады деревянным черенком штыковой лопаты оттолкнул пострадавшего, тем самым прервав его соприкосновение с выдвижной опорой крана. Пострадавший был госпитализирован в больницу, травмы полученные им отнесены к числу тяжелых.

Комиссия по специальному расследованию данного случая установила следующие причины:

- Поражение электрическим током из-за неудовлетворительной организации производства работ, выразившейся в производстве грузоподъемных работ с нарушениями охранной зоны ВЛ-10 кВ, порядка производства работ в охранных зонах и несоблюдением наименьшего допустимого расстояния от крайней выдвижной точки грузоподъемной машины до провода ВЛ-10кВ, находящего под напряжением.

- Не согласование до начала выполнения работ условий и порядка выполнения работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ с энергопередающей организацией, кому принадлежат эти ЛЭП. Отсутствие наряд-допуска на производство работ кранами вблизи воздушной линии электропередач, а так же отсутствие разрешения энергопередающей организации на работу крана в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Отсутствие в наряде условий и мер безопасности при работе грузоподъемными кранами вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ.

Комиссией определены также и другие причины.

Степень вины была определена: 100 процентная ответственность работодателя.